แผนการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบผลิตไฟฟ้าลดลง

โดย

บริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๕-๐๕-๒๕๖๘

คำนำ

เพื่อให้การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop เป็นไปตามกำหนดเวลา ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด จึงกำหนดแผนงานการดำเนินงานขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทราบถึงปัญหาที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเมื่อระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลดกำลังการผลิตลง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงไปโดยเร็ว

ในแต่ละวัน พนักงานบริษัท โอเอวัน จำกัด จะนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอจากลูกค้า ทำให้เราพบว่าปัญหาการที่โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าลดลงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ถูกถามมากที่สุด เพราะในความจริงแล้ว โซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เนื่องจากโซลาร์เซลล์ถูกติดตั้งบนหลังคาบ้าน มีโอกาสรับแสงแดดเต็ม ๆ ตลอดทั้งวัน และบ้านเรา (ประเทศไทย) เป็นแห่งหนึ่งของโลกที่ได้รับแสงแดดเต็ม ๆ นาน ๆ ดังนั้น โอกาสที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ของโซลาร์เซลล์จะชำรุดเสียหายจึงมีมาก การมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาโซลาร์เซลล์ให้อยู่รับใช้เรานาน ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ใช้โซลาร์เซลล์ต้องรู้

มาช่วยทำให้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าให้เรานาน ๆ ชีวีก็จะมีความสุขมากขึ้น

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

แผนการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าลดลง

กรณีศึกษา 1: ระบบโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก (3 kW) มีการผลิตไฟฟ้าลดลง เป็นเวลาต่อเนื่องหลายวันติดต่อกัน

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา:

1. การตรวจสอบเบื้องต้น

- ตรวจสอบข้อมูลจากอินเวอร์เตอร์และระบบมอนิเตอร์ริ่ง

- เปรียบเทียบข้อมูลการผลิตกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

- ตรวจสอบสภาพอากาศย้อนหลัง 3 วัน (เมฆมาก, ฝุ่น, หมอก)

2. การตรวจสอบทางกายภาพ

- ตรวจสอบความสะอาดของแผงโซลาร์เซลล์ (สิ่งสกปรก, ฝุ่น, มูลนก)

- ตรวจสอบการบังแสงจากวัตถุใกล้เคียง (ต้นไม้ที่โตขึ้น, อาคารใหม่)

- ตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพ (รอยแตก, Hot spots)

3. การตรวจสอบทางไฟฟ้า

- วัดแรงดันและกระแสของแต่ละสตริง

- ตรวจสอบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ (ข้อความแสดงข้อผิดพลาด)

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อและสายไฟ (การหลวม, การกัดกร่อน)

4. การแก้ไข

- ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

- ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บังแสง

- แทนที่แผงที่เสียหาย (หากพบ)

- ปรับแต่งหรือเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ (หากจำเป็น)

5. การติดตามผล

- ติดตามข้อมูลการผลิตหลังการแก้ไข 7 วัน

- เปรียบเทียบกับข้อมูลปกติ

กรณีศึกษา 2: ระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ (1 MW) ในโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิตลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา:

1. การวิเคราะห์ข้อมูล

- วิเคราะห์ข้อมูลจาก SCADA และระบบตรวจสอบ

- เปรียบเทียบการผลิตแต่ละสตริง

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละอินเวอร์เตอร์

2. การตรวจสอบภาคสนาม

- การตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging) เพื่อหา Hot spots

- ตรวจสอบความสะอาดของแผงทั้งระบบ

- ตรวจสอบระบบระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์

3. การทดสอบระบบ

- IV Curve Testing สำหรับสตริงที่สงสัยว่ามีปัญหา

- Insulation Resistance Test

- การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Maximum Power Point Tracking (MPPT)

4. การระบุสาเหตุ

- การเสื่อมสภาพของแผง (PID, LID)

- ปัญหาอินเวอร์เตอร์หรือกล่องรวมกระแส (Combiner Box)

- การลดลงของประสิทธิภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน

5. แผนการแก้ไข

- ทำความสะอาดแผงทั้งหมด

- แทนที่แผงที่เสื่อมสภาพ

- อัพเกรดซอฟต์แวร์อินเวอร์เตอร์

- ปรับปรุงระบบระบายความร้อน

6. มาตรการระยะยาว

- จัดทำโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

- ติดตั้งระบบตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

แผนฉุกเฉินสำหรับทั้งสองกรณี

1. ระบบสำรอง

- เปิดใช้งานระบบเชื่อมต่อกริด (หากเป็นระบบออนกริด)

- เปิดใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (หากมี)

2. การแจ้งเตือน

- แจ้งผู้ใช้งานเกี่ยวกับปัญหาการผลิต

- แจ้งผู้ขายหรือผู้รับติดตั้งระบบ (หากอยู่ในระยะรับประกัน)

3. การบันทึกข้อมูล

- บันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์

- อัปเดตคู่มือการบำรุงรักษา

การป้องกันปัญหาในอนาคต

- ติดตั้งระบบตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

- จัดทำตารางบำรุงรักษาประจำปี

- ฝึกอบรมผู้ใช้งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเบื้องต้น

- จัดทำสัญญาบริการบำรุงรักษารายปีกับผู้เชี่ยวชาญ

แผนการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 160 kW บนหลังคาโดมทรงโค้งผลิตไฟฟ้าลดลง

แผนการนี้เหมาะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่หลังคาโดมทรงโค้ง มาดูกันสิว่าถ้าเกิดปัญหาจะแก้ไขได้อย่างไร

1. ข้อมูลเบื้องต้นของระบบ

- ระบบโซลาร์เซลล์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ขนาดระบบ 160 kW แบ่งการติดตั้งเป็น 2 ส่วน คือ ที่หลังคาโดมทรงโค้ง ขนาดการติดตั้ง 130 กิโลวัตต์ ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ขนาด 665W จำนวน 196 แผง อีกส่วนติดตั้งที่หลังคาโรงรถ ขนาดการติดตั้ง 30 กิโลวัตต์ ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ขนาดอีก 46 แผง กรณีนี้จะศึกษากันเฉพาะส่วนที่ติดตั้งบนหลังคาโดมขนาด 130 กิโลวัตต์

- โครงสร้างหลังคาโดมทรงโค้ง (Curved Roof) สูงจากพื้นประมาณ 5 เมตร

- ประเภทระบบ คือ On-Grid

- อุปกรณ์หลัก ประกอบด้วย

- แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)

- อินเวอร์เตอร์ (String Inverter)

- ระบบมอนิเตอร์ริ่ง (Monitoring System)

- ระบบป้องกันและสวิตช์กระแส (Combiner Box, DC/AC Disconnect)

- โครงสร้างยึดแผง (Mounting Structure)

2. สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีการตรวจสอบ

2.1 ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมและการติดตั้ง

| ปัญหา | วิธีตรวจสอบ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ฝุ่น/สิ่งสกปรกสะสม** (ลดประสิทธิภาพ 10-30%) | - ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายหรือโดรน - วัดค่า I-V Curve | โดรน, กล้องความร้อน (Thermal Camera) |
| เงาบังจากสิ่งใกล้เคียง (ต้นไม้, อาคารใหม่) | - ตรวจสอบแผนที่แสงแดด (Solar Pathfinder) - วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตรายชั่วโมง | Solar Pathfinder, Software PVsyst |
| การระบายความร้อนไม่ดี (อุณหภูมิแผงสูงเกินไป) | - วัดอุณหภูมิแผงด้วย Thermal Camera - ตรวจสอบการเว้นช่องว่างระหว่างแผง | Thermal Camera, Data Logger |

2.2 ปัญหาทางไฟฟ้า

| ปัญหา | วิธีตรวจสอบ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| แผงโซลาร์เซลล์เสียหาย (Microcrack, Hot Spot) | - ตรวจสอบด้วยกล้องความร้อน - ทดสอบ I-V Curve | Thermal Camera, IV Curve Tester |
| อินเวอร์เตอร์ขัดข้อง | - ตรวจสอบ Error Log ในอินเวอร์เตอร์ - วัดประสิทธิภาพ MPPT | Clamp Meter, Multimeter |
| สายไฟหลวม/กัดกร่อน | - ตรวจสอบแรงดันแต่ละสตริง - วัดค่าความต้านทานสาย | Multimeter, Insulation Tester |
| การสูญเสียไฟฟ้าในระบบ (Wiring Loss, Mismatch Loss) | - เปรียบเทียบกำลังผลิตที่แผง vs. อินเวอร์เตอร์ | Power Analyzer, Data Logger |

3. แผนการแก้ไขปัญหา

3.1 การทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

  - วิธีแก้ไข ใช้รถยกคน (Cherry Picker) หรือระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (หากติดตั้งได้)

  - อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ประกอบไปด้วย

    - น้ำยาทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

    - แปรงขนนุ่มหรือเครื่องเป่าลม

    - รถยกคน (เช่า)

  - งบประมาณ 20,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่าย)

3.2 การแก้ไขปัญหาอินเวอร์เตอร์

  - วิธีแก้ไข

    - อัพเดตเฟิร์มแวร์อินเวอร์เตอร์

    - ตรวจสอบและเปลี่ยน MPPT (หากเสียหาย)

    - เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์บางตัว (หากจำเป็น)

  - งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่าย (หากทำเอง)

  - อัพเดตเฟิร์มแวร์:

    - เปลี่ยน MPPT: ~10,000-30,000 บาท/ตัว

    - เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ทั้งตัว: ~100,000-300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาด)

3.3 การแก้ไขปัญหาสายไฟและการเชื่อมต่อ

- วิธีแก้ไข

- แทนที่สายไฟที่ชำรุด

- ปรับปรุงระบบกราวด์ (Grounding)

- เปลี่ยน Connector (MC4) ที่เสียหาย

- งบประมาณ ~30,000-100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความยาวสาย)

3.4 การแก้ไขปัญหาโครงสร้าง

- วิธีแก้ไข

- ปรับมุมการติดตั้งใหม่ (หากเป็นไปได้)

- ติดตั้งระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม (หากอุณหภูมิสูงเกินไป)

- งบประมาณ ~50,000-200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน)

4. งบประมาณโดยประมาณ

| รายการแก้ไข | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| ทำความสะอาดแผง | 20,000 - 50,000 |
| ตรวจสอบด้วยกล้องความร้อน | 10,000 - 30,000 |
| อัพเดตเฟิร์มแวร์อินเวอร์เตอร์ | 0 - 5,000 |
| เปลี่ยน MPPT หรืออินเวอร์เตอร์ | 10,000 - 300,000 |
| แทนที่สายไฟและ Connector | 30,000 - 100,000 |
| ปรับโครงสร้างและระบายความร้อน | 50,000 - 200,000 |
| รวม | 120,000 - 685,000 |

5. แผนป้องกันปัญหาในอนาคต

- ติดตั้งระบบตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ Real-Time เช่น SolarEdge, Huawei Monitoring

- ทำสัญญาบำรุงรักษาประจำปี รวมการทำความสะอาดและตรวจสอบ

- อบรมพนักงานในการตรวจสอบเบื้องต้น

- ออกแบบระบบล้างแผงอัตโนมัติ หากอยู่ในงบประมาณ

สรุป

- ปัญหาหลักที่อาจเกิดขึ้น สิ่งสกปรกบนแผง, อินเวอร์เตอร์ขัดข้อง, สายไฟเสียหาย

- วิธีแก้ไข ตรวจสอบด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง (Thermal Camera, IV Curve Tester) และดำเนินการซ่อมแซมตามปัญหา

- งบประมาณโดยรวม ~120,000 - 700,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสาเหตุและวิธีการแก้ไข)

หากปัญหายังไม่แก้ไขหลังดำเนินการตามขั้นตอนนี้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม