แผนการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบผลิตไฟฟ้าลดลง

โดย

บริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๕-๐๕-๒๕๖๘

คำนำ

# แผนการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าลดลง

## กรณีศึกษา 1: ระบบโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กในครัวเรือน (3 kW) มีการผลิตไฟฟ้าลดลง 40% เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

### ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา:

1. **การตรวจสอบเบื้องต้น**

- ตรวจสอบข้อมูลจากอินเวอร์เตอร์และระบบมอนิเตอร์ริ่ง

- เปรียบเทียบข้อมูลการผลิตกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

- ตรวจสอบสภาพอากาศย้อนหลัง 3 วัน (เมฆมาก, ฝุ่น, หมอก)

2. **การตรวจสอบทางกายภาพ**

- ตรวจสอบความสะอาดของแผงโซลาร์เซลล์ (สิ่งสกปรก, ฝุ่น, มูลนก)

- ตรวจสอบการบังแสงจากวัตถุใกล้เคียง (ต้นไม้ที่โตขึ้น, อาคารใหม่)

- ตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพ (รอยแตก, Hot spots)

3. **การตรวจสอบทางไฟฟ้า**

- วัดแรงดันและกระแสของแต่ละสตริง

- ตรวจสอบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ (ข้อความแสดงข้อผิดพลาด)

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อและสายไฟ (การหลวม, การกัดกร่อน)

4. **การแก้ไข**

- ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

- ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บังแสง

- แทนที่แผงที่เสียหาย (หากพบ)

- ปรับแต่งหรือเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ (หากจำเป็น)

5. **การติดตามผล**

- ติดตามข้อมูลการผลิตหลังการแก้ไข 7 วัน

- เปรียบเทียบกับข้อมูลปกติ

## กรณีศึกษา 2: ระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ (1 MW) ในโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิตลดลง 25% เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

### ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา:

1. **การวิเคราะห์ข้อมูล**

- วิเคราะห์ข้อมูลจาก SCADA และระบบตรวจสอบ

- เปรียบเทียบการผลิตแต่ละสตริง

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละอินเวอร์เตอร์

2. **การตรวจสอบภาคสนาม**

- การตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging) เพื่อหา Hot spots

- ตรวจสอบความสะอาดของแผงทั้งระบบ

- ตรวจสอบระบบระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์

3. **การทดสอบระบบ**

- IV Curve Testing สำหรับสตริงที่สงสัยว่ามีปัญหา

- Insulation Resistance Test

- การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Maximum Power Point Tracking (MPPT)

4. **การระบุสาเหตุ**

- การเสื่อมสภาพของแผง (PID, LID)

- ปัญหาอินเวอร์เตอร์หรือกล่องรวมกระแส (Combiner Box)

- การลดลงของประสิทธิภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน

5. **แผนการแก้ไข**

- ทำความสะอาดแผงทั้งหมด

- แทนที่แผงที่เสื่อมสภาพ严重

- อัพเกรดซอฟต์แวร์อินเวอร์เตอร์

- ปรับปรุงระบบระบายความร้อน

6. **มาตรการระยะยาว**

- จัดทำโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

- ติดตั้งระบบตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

## แผนฉุกเฉินสำหรับทั้งสองกรณี

1. **ระบบสำรอง**

- เปิดใช้งานระบบเชื่อมต่อกริด (หากเป็นระบบออนกริด)

- เปิดใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (หากมี)

2. **การแจ้งเตือน**

- แจ้งผู้ใช้งานเกี่ยวกับปัญหาการผลิต

- แจ้งผู้ขายหรือผู้รับติดตั้งระบบ (หากอยู่ในระยะรับประกัน)

3. **การบันทึกข้อมูล**

- บันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์

- อัปเดตคู่มือการบำรุงรักษา

## การป้องกันปัญหาในอนาคต

1. ติดตั้งระบบตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

2. จัดทำตารางบำรุงรักษาประจำปี

3. ฝึกอบรมผู้ใช้งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเบื้องต้น

4. จัดทำสัญญาบริการบำรุงรักษารายปีกับผู้เชี่ยวชาญ

# **แผนการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 160 kW บนหลังคาโดมทรงโค้งผลิตไฟฟ้าลดลง**

## **1. ข้อมูลเบื้องต้นของระบบ**

- **ขนาดระบบ**: 160 kW (ประมาณ 400 แผง ขนาด 400W/แผง)

- **โครงสร้าง**: ติดตั้งบนหลังคาโดมทรงโค้ง (Curved Roof) สูงจากพื้น ≥ 5 เมตร

- **ประเภทระบบ**: On-Grid หรือ Hybrid (ระบุตามการเชื่อมต่อ)

- **อุปกรณ์หลัก**:

- แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)

- อินเวอร์เตอร์ (String Inverter หรือ Central Inverter)

- ระบบมอนิเตอร์ริ่ง (Monitoring System)

- ระบบป้องกันและสวิตช์กระแส (Combiner Box, DC/AC Disconnect)

- โครงสร้างยึดแผง (Mounting Structure)

---

## **2. สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีการตรวจสอบ**

### **2.1 ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมและการติดตั้ง**

| **ปัญหา** | **วิธีตรวจสอบ** | **เครื่องมือที่ใช้** |

|-----------|----------------|---------------------|

| **ฝุ่น/สิ่งสกปรกสะสม** (ลดประสิทธิภาพ 10-30%) | - ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายหรือโดรน <br> - วัดค่า I-V Curve | โดรน, กล้องความร้อน (Thermal Camera) |

| **เงาบังจากสิ่งใกล้เคียง** (ต้นไม้, อาคารใหม่) | - ตรวจสอบแผนที่แสงแดด (Solar Pathfinder) <br> - วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตรายชั่วโมง | Solar Pathfinder, Software PVsyst |

| **การระบายความร้อนไม่ดี** (อุณหภูมิแผงสูงเกินไป) | - วัดอุณหภูมิแผงด้วย Thermal Camera <br> - ตรวจสอบการเว้นช่องว่างระหว่างแผง | Thermal Camera, Data Logger |

### **2.2 ปัญหาทางไฟฟ้า**

| **ปัญหา** | **วิธีตรวจสอบ** | **เครื่องมือที่ใช้** |

|-----------|----------------|---------------------|

| **แผงโซลาร์เซลล์เสียหาย (Microcrack, Hot Spot)** | - ตรวจสอบด้วยกล้องความร้อน <br> - ทดสอบ I-V Curve | Thermal Camera, IV Curve Tester |

| **อินเวอร์เตอร์ขัดข้อง** | - ตรวจสอบ Error Log ในอินเวอร์เตอร์ <br> - วัดประสิทธิภาพ MPPT | Clamp Meter, Multimeter |

| **สายไฟหลวม/กัดกร่อน** | - ตรวจสอบแรงดันแต่ละสตริง <br> - วัดค่าความต้านทานสาย | Multimeter, Insulation Tester |

| **การสูญเสียไฟฟ้าในระบบ (Wiring Loss, Mismatch Loss)** | - เปรียบเทียบกำลังผลิตที่แผง vs. อินเวอร์เตอร์ | Power Analyzer, Data Logger |

---

## **3. แผนการแก้ไขปัญหา**

### **3.1 การทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์**

- **วิธีแก้ไข**: ใช้รถยกคน (Cherry Picker) หรือระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (หากติดตั้งได้)

- **อุปกรณ์ที่ต้องใช้**:

- น้ำยาทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

- แปรงขนนุ่มหรือเครื่องเป่าลม

- รถยกคน (เช่า)

- **งบประมาณ**: ~20,000-50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่าย)

### **3.2 การแก้ไขปัญหาอินเวอร์เตอร์**

- **วิธีแก้ไข**:

- อัพเดตเฟิร์มแวร์อินเวอร์เตอร์

- ตรวจสอบและเปลี่ยน MPPT (หากเสียหาย)

- เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์บางตัว (หากจำเป็น)

- **งบประมาณ**:

- อัพเดตเฟิร์มแวร์: ไม่มีค่าใช้จ่าย (หากทำเอง)

- เปลี่ยน MPPT: ~10,000-30,000 บาท/ตัว

- เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ทั้งตัว: ~100,000-300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาด)

### **3.3 การแก้ไขปัญหาสายไฟและการเชื่อมต่อ**

- **วิธีแก้ไข**:

- แทนที่สายไฟที่ชำรุด

- ปรับปรุงระบบกราวด์ (Grounding)

- เปลี่ยน Connector (MC4) ที่เสียหาย

- **งบประมาณ**: ~30,000-100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความยาวสาย)

### **3.4 การแก้ไขปัญหาโครงสร้าง**

- **วิธีแก้ไข**:

- ปรับมุมการติดตั้งใหม่ (หากเป็นไปได้)

- ติดตั้งระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม (หากอุณหภูมิสูงเกินไป)

- **งบประมาณ**: ~50,000-200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน)

---

## **4. งบประมาณโดยประมาณ**

| **รายการแก้ไข** | **งบประมาณ (บาท)** |

|----------------|-------------------|

| ทำความสะอาดแผง | 20,000 - 50,000 |

| ตรวจสอบด้วยกล้องความร้อน | 10,000 - 30,000 |

| อัพเดตเฟิร์มแวร์อินเวอร์เตอร์ | 0 - 5,000 |

| เปลี่ยน MPPT หรืออินเวอร์เตอร์ | 10,000 - 300,000 |

| แทนที่สายไฟและ Connector | 30,000 - 100,000 |

| ปรับโครงสร้างและระบายความร้อน | 50,000 - 200,000 |

| **รวม** | **120,000 - 685,000** |

---

## **5. แผนป้องกันปัญหาในอนาคต**

1. **ติดตั้งระบบตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ Real-Time** (เช่น SolarEdge, Huawei Monitoring)

2. **ทำสัญญาบำรุงรักษาประจำปี** (รวมการทำความสะอาดและตรวจสอบ)

3. **อบรมพนักงานในการตรวจสอบเบื้องต้น**

4. **ออกแบบระบบล้างแผงอัตโนมัติ** (หากอยู่ในงบประมาณ)

---

## **สรุป**

- **ปัญหาหลัก** ที่อาจเกิดขึ้น: สิ่งสกปรกบนแผง, อินเวอร์เตอร์ขัดข้อง, สายไฟเสียหาย

- **วิธีแก้ไข**: ตรวจสอบด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง (Thermal Camera, IV Curve Tester) และดำเนินการซ่อมแซมตามปัญหา

- **งบประมาณโดยรวม**: ~120,000 - 700,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสาเหตุและวิธีการแก้ไข)

หากปัญหายังไม่แก้ไขหลังดำเนินการตามขั้นตอนนี้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม