## Slide 1
ตัวชี้วัด | EGAT
อัตราส่วนลด | 20%
 | อัตราค่าไฟจ่ายที่ 80% ของระบบ Solar ที่ผลิตได้ทั้งช่วง On-Peak และ Off-Peak ในอัตราเดียวที่ 3.3471 (80% ของ 4.1839 หรือลดลง 20% จากค่าไฟที่ต้องจ่าย)
 | ช่วง Off-Peak แพงกว่าราคาจริงถึง 28.55% ทำให้ค่าไฟฟ้าลดจริงไม่ถึง 20%
รับประกัน | มีการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ให้ในปีที่ 15 และรับประกัน O&M 2 ปี
 | รับประกัน O&M 2 ปี แสดงว่าหลังจากปีที่ 2 แล้ว มหาวิทยาลัยต้องตั้งงบประมาณบำรุงรักษาเอง ไม่ระบุการล้างแผง การบำรุงรักษาอุปกรณ์
อายุสัญญา | 15 ปี หลังปีที่ 15 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)
 | อายุสัญญาสั้น มทร.ล้านนา เป็นเจ้าของโซล่าเซลล์เร็ว ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น
NPV ที่ 20 ปี | 38,793,055 บาท
 | อันดับสาม ค่าไฟฟ้าช่วง Off-Peak แพงกว่าราคาจริงถึง 28.55% ทำให้ค่าไฟฟ้าลดจริงไม่ถึง 20% ตั้งงบประมาณบำรุงรักษาเองเป็นภาระของ มทร.ล้านนา

## Slide 2
ตัวชี้วัด | MEA
อัตราส่วนลด | 20%
 | อัตราค่าไฟจ่ายที่ 80% ของระบบ Solar ที่ผลิต (ลดจากค่าไฟเดิม 20%) แยกเป็นจ่ายในช่วง On-Peak 3.3471 (80% ของ 4.1839) และช่วง Off-Peak 2.0803 (80% ของ 2.6037)
 | On-Peak, Off-Peak ลดเท่ากัน 20%
รับประกัน | มีการรับประกันแผง 20 ปี อินเวอร์เตอร์ 10 ปี O&M 2 ปี ไม่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์หลังปีที่ 2 ต้องตั้งงบประมาณบำรุงรักษาเอง
 | รับประกัน O&M 2 ปี แสดงว่าหลังจากปีที่ 2 แล้ว มหาวิทยาลัยต้องตั้งงบประมาณบำรุงรักษาเอง ไม่ระบุการล้างแผง การบำรุงรักษาอุปกรณ์
อายุสัญญา | 20 ปี หลังปีที่ 20 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)
 | อายุสัญญา 20 ปี
NPV ที่ 20 ปี | 31,246,488.03 บาท
 | อันดับสี่ ตั้งงบประมาณบำรุงรักษาเองเป็นภาระของ มทร.ล้านนา

## Slide 3
ตัวชี้วัด | Thai Renewable
อัตราส่วนลด | 10%
 | อัตราค่าไฟจ่ายที่ 90% ของระบบ Solar ที่ผลิต (ลดจากค่าไฟเดิม 10%) แยกเป็นจ่ายในช่วง On-Peak 3.7655 (90% ของ 4.1839) และจ่ายคืนในช่วง Off-Peak 0.2603 (10% ของ 2.6037)
 | ช่วง Off-Peak ถูกมากผิดปกติ
รับประกัน | รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา รับประกันจะดำเนินการเข้าตรวจสอบระบบและทำความสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือทุก 6 เดือน
 | ตรวจสอบระบบและทำความสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือทุก 6 เดือน ระบุการล้างแผง แต่ไม่ระบุการบำรุงรักษาอุปกรณ์
อายุสัญญา | 20 ปี หลังปีที่ 20 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)
 | อายุสัญญา 20 ปี
NPV ที่ 20 ปี | 13,676,020.00 บาท
 | อันดับห้า ค่าไฟฟ้าช่วง Off-Peak ถูกมาก แต่ให้ผลตอบแทนต่ำ ทำให้ไม่เชื่อว่าราคาค่าไฟฟ้าจะถูกลงมาจริง

## Slide 4
ตัวชี้วัด | Tasaki
อัตราส่วนลด | 20%
 | อัตราค่าไฟจ่ายที่ 80% ของระบบ Solar ที่ผลิตได้ทั้งช่วง On-Peak และ Off-Peak ในอัตราเดียวที่ 3.3471 (80% ของ 4.1839 หรือลดลง 30% ไฟที่ต้องจ่าย)
 | ส่วนลด 30% ไม่น่าถูกต้อง เพราะค่าไฟฟ้าช่วง Off-Peak แพงกว่าราคาจริงถึง 28.55% ทำให้ค่าไฟฟ้าลดจริงไม่ถึง 20%
รับประกัน | รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา รับประกันจะดำเนินการเข้าตรวจสอบระบบและทำความสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือทุก 6 เดือน โดยสนับสนุนเป็นงบประมาณให้ทีมช่างและนักศึกษาได้ดำเนินการ
 | ตรวจสอบระบบและทำความสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือทุก 6 เดือน มีเงินสนับสนุนให้นักศึกษาได้ดำเนินการ และเนื่องจากโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ติดตั้งบนหลังคาอาคารที่เป็นที่สูง ดังนั้นจึงอาจเกิดอันตรายกับนักศึกษาได้ ระบุการล้างแผง แต่ไม่ระบุการบำรุงรักษาอุปกรณ์
อายุสัญญา | 20 ปี หลังปีที่ 20 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)
 | อายุสัญญา 20 ปี
NPV ที่ 20 ปี | 42,188,764.81 บาท
 | อันดับสอง ค่าไฟฟ้าช่วง Off-Peak แพงกว่าราคาจริงถึง 28.55% ทำให้ค่าไฟฟ้าลดจริงไม่ถึง 20%

## Slide 5
ตัวชี้วัด | INDEX - AnE
อัตราส่วนลด | 20%
 | อัตราค่าไฟจ่ายที่ 80% ของระบบ Solar ที่ผลิต (ลดจากค่าไฟเดิม 20%) แยกเป็นจ่ายในช่วง On-Peak 3.3471 (80% ของ 4.1839) และช่วง Off-Peak 2.0803 (80% ของ 2.6037)
 | On-Peak, Off-Peak ลดเท่ากัน 20%
รับประกัน | รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา จะเข้าตรวจสอบระบบและทำความสะอาดอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี หรือทุก 3 เดือน ถ้าอุปกรณ์ที่ใช้งานชำรุด เสียหาย จะทำการเปลี่ยนให้เป็นของใหม่ให้โดยไม่ต้องรอการซ่อมแซม การดำเนินการจะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่เสนอให้ มทร.ล้านนา พิจารณา
 | ตรวจสอบระบบและทำความสะอาดอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี หรือทุก 3 เดือน การดำเนินการจะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ระบุการล้างแผง การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และแสดงให้เห็นว่ามีการสำรองอุปกรณ์ไว้พร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน
อายุสัญญา | 20 ปี หลังปีที่ 20 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)
 | อายุสัญญา 20 ปี
NPV ที่ 20 ปี | 66,374,906.89 บาท
 | อันดับหนึ่ง ตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ มทร.ล้านนา โดยยังไม่รวมผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นอีก